ООО «ПРОМЭКСПОРТ-С ПЛЮС»

Паспорт БА 1002-00-00-00

Паспорт азотного блока на 2 баллона

1 Общие сведения

Азотный блок предназначен для хранения и продувки технологической системы азотом. Выполнен в виде металлического шкафа, с расположенной внутри рампой для крепления двух баллонов. Два баллона соединены в единый объем системой трубопроводов.

2 Комплект поставки

Металлический шкаф				1 шт.

Азотный баллон, 40 л				2 шт.

Вентиль баллонный ВК-94				2 шт.

Редуктор азотный БАЗО-50-4			1 шт.

Манометр ТМ-510					1 шт.

Шланг кислородный				20 м.

Трубки соединительные				2 шт.

Труба коллекторная	с вентилем			1 шт.

Прокладка трубки соединительной		2 шт.

Прокладка вентиля баллонного			2 шт.

Прокладка манометра				1 шт.

3 Технические характеристики

Количество баллонов				2

Наибольшее рабочее давление, МПа		1,25

Наибольшая производительность, м3/ч		50

Габаритные размеры, мм				440х650х2055 мм

Масса с баллонами, заполненными

азотом, не более кг					200

4 Краткое описание комплектующих

Вентиль баллонный ВК-94-01

Вентиль баллонный ВК-94-01 для установки на кислородные баллоны стальные среднего и малого объема по ГОСТ 949-73

Вентили кислородного баллона средней и малой вместимостью на Рр≤20МПа (200 кгс/см2). ВК-94-01 изготавливаются по техническим условиям ТУ 3645-042-05785477-01. Могут использоваться для сжатого воздуха, азота, инертных газов, углекислого газа и других неагрессивных газов.

Диаметр условного прохода, Ду: не менее 4 мм

Максимальное рабочее давление: 20 МПа

Габаритные размеры: 60х62х120 мм

Вход: наружная W 27.8 ГОСТ 9909

Выход: наружная G ¾ -В ГОСТ 6357

Редуктор азотный БАЗО-50-4

Редукторы баллонные газовые одноступенчатые предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным.

Технические характеристики:

Наибольшая пропускная способность, м3/ч		50

Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2)	20 (200)

Наибольшее рабочее давление, МПа			1,25

Габаритные размеры, мм, не более			170х170х155

Масса, кг, не более						1,75

Манометр показывающий ТМ-510

Манометр предназначен для измерения давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизующихся сред. Измерительный механизм изготовлен целиком из медного сплава, трубка Бурдона соединена с основанием специальным припоем, выдерживающим высокую температуру, что позволяет применять манометры для измерения давления в средах с температурой до 150◦С без применения дополнительных устройств (демпферных трубок, мембранных разделителей).

Технические характеристики манометра ТМ-510:

Номинальный диаметр корпуса:                          	100 мм

Диапазоны измерений МПа (кгс/см2):                	0…25 МПа (0…250)

Класс точности:                                                    	1.5

Температура среды измерений:                            	до 150◦С

Исполнение шкал (под заказ):                              	кгс/см2

Присоединение:                                                  	радиальное

Резьба присоединения:                                        	метрическая, М20х1,5

Измерительный механизм:                                    медный сплав

Измерительный элемент:                                      	медный сплав, винтовой формы

Корпус:                                                             	стальной, черного цвета

Стекло:                                                             	приборное

Пылевлагозащита:                                               	IP40

Средний срок службы:                                         	10 лет

Масса: 						не более 0,2 кг.

Баллон азотный 40 л.

Баллоны азотные емкостью 40л предназначенные для хранения и транспортирования азота.

Азотные баллоны емкостью 40 литров изготавливаются из стали марки –30ХГСА, 45, Д.

Масса баллонов указана без вентилей, колпаков, колец и башмаков и является справочной величиной и номинальной при изготовлении баллонов с ограничением по массе. Длины баллонов указаны как справочные и принимаются номинальными при изготовлении баллонов с ограничением по длине. Ориентировочная масса колпака металлического –1,8 кг; из волокнита-0,5 кг; башмака-5,2 кг.

Резьба горловины баллонов должна изготовляться в соответствии с ГОСТ 9909-81.

На вентиле, ввинченном в горловину баллона, должно оставаться 2-5 запасных ниток, установка вентилей должна производиться с применением уплотнителя.

Технические характеристики

Диаметр цилиндра, мм 		219 .

Емкость, л 				40.

Высота, мм 				1755.

Вес баллона, кг 			65-75

Рабочее давление, МПа 		19,6.

Шланг кислородный 9 мм

Рукав кислородный (шланг) резиновый предназначен для подачи под давлением газов к приборам. Рукав изготовлен из вулканизированной резины с двойной нитяной оплеткой. Рукава рассчитаны для работы при температуре окружающего воздуха от -35°C до +70°C. Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся к третьему классу прочности.

Характеристики

Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см2)		2 (20)

Внутренний диаметр, мм					9,0

Наружный диаметр, мм 					13,0

Масса 1 м.п., кг 						0,140

5 Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает основные требования по эксплуатации азотного блока. Руководство предназначено для обслуживающего персонала и содержит краткое описание конструкции, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации.

Подготовка азотного блока к работе: (см. Приложение 1)

Установить шкаф азотного блока в выбранном месте в вертикальном положении.

Закрепить трубку латунную ТЛ с помощью хомутов.

Установить регулятор баллонный РБ1.

Установить вентили баллонные ВБ1-2.

Заправленные азотом баллоны установить в азотный шкаф.

Зафиксировать баллоны БА1-2 с помощью цепей.

Соединить баллоны БА1-2 с вентилями ВБ1-2 с помощью медных трубок ТМ1-2.

Установить манометр М1.

Подсоединить гибкий шланг к штуцеру регулятора РБ1.

Принцип работы азотного блока:

Убедиться в закрытом положении вентилей ВБ1-3.

Открыть вентиль баллона БА1-2 (в зависимости от используемого баллона).

Открыть соответствующий вентиль ВБ1-2.

Убедиться в наличии давления по показаниям манометра М1.

Проверить систему на герметичность с помощью мыльного раствора или газоанализатором.

Подсоединить гибкий шланг к штуцеру технологической системы, к которой будет подаваться азот.

Открыть вентиль ВБ3.

Задать необходимое давление с помощью крана регулятора РБ1. Заданное давление контролируется по манометрам регулятора.

Остаточное давление азота в баллонах БА1-2 контролируется по показанием манометра М1.

Завершение работы:

Закрыть вентили ВБ1-3 и вентили баллонов БА1-2.

Отсоединить гибкий шланг от технологической системы, к которой подавался азот.

Закрепить гибкий шланг на азотном блоке.

Смена баллонов

Закрыть вентили ВБ1-3 и вентили баллонов.

Отсоединить медные трубки ТМ1-2 от вентилей баллонов.

Снять фиксирующую цепь.

Произвести смену баллонов БА1-2.

После замены баллонов произвести сборку в обратном порядке.

Техника безопасности при работе с азотным блоком.

Категорически запрещается использование баллонов с другими видами газов, кроме азота.

К работе не допускается необученный и неквалифицированный персонал.

При работе с азотным блоком запрещается использовать неисправный инструмент.

Запрещается приступать к работе с азотным блоком, если гибкий шланг имеет повреждения (порезы, надрывы и другие повреждения).

6 Свидетельство о приемке

Рамповый азотный блок БА 1002-00-00-00 соответствует конструкторской документации БА 1002-00-00-00 и признан годным к эксплуатации.

Технический контролер			____________/			/

Дата приемки				«___» ______________ 20___г.